| Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no. | Item-Nr. / Item-No. | Angebots-Nr. / Offer no. |
| --- | --- | --- |
| Auftrags-Nr. / Order no. | Komm.-Nr. / Consignment no. | Projekt / Project |
| Bemerkung / Remarks |  |  |

Sicherer Bereich

| Elektrische Daten /Electrical data Branding-Disclaimer gilt U [V] | Δ / Y | f [Hz] | P [kW] | P [hp] |  | I [A] |  | n [1/min] |  | M [Nm] | η 3) |  |  | cosφ 3) |  |  | IA/IN II/IN | MA/MN TI/TN | MK/MN TB/TN | IE-CL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 |  |  |  |  |
| Netzbetrieb (S1) / DOL duty (S1) - 155(F) nach 130(B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Δ | 50 | 1,50 | -/- |  | 5,50 |  | 1445 |  | 9,9 | 85,3 | 85,7 | 84,4 | 0,80 | 0,73 | 0,60 | 7,3 | 2,9 | 3,5 | IE3 |
| 400 | Y | 50 | 1,50 | -/- |  | 3,15 |  | 1445 |  | 9,9 | 85,3 | 85,7 | 84,4 | 0,80 | 0,73 | 0,60 | 7,3 | 2,9 | 3,5 | IE3 |
| 460 | Y | 60 | 1,75 | -/- |  | 3,15 |  | 1740 |  | 9,6 | 86,5 | 86,7 | 85,4 | 0,80 | 0,74 | 0,62 | 7,7 | 2,9 | 3,7 | IE3 |
| 460 | Y | 60 | 1,50 | -/- |  | 2,85 |  | 1755 |  | 8,2 | 86,5 | 86,6 | 84,7 | 0,77 | 0,69 | 0,57 | 8,6 | 3,4 | 4,3 | IE3 |
| IM B5 / IM 3001 |  |  | FS 90 L |  |  |  | IP55 |  | UKCA |  | IEC/EN 60034 |  | IEC, DIN, ISO, VDE, EN |  |  |  |  |  |  |  |
| Umgebungsbedingungen / Environmental conditions : -20 °C - +40 °C / 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Festbremszeit (warm / kalt) / Locked rotor time (hot / cold) : 17.60 s ¦ 21.80 s |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mechanische Daten / Mechanical data

| Schallpegel (LpA / LwA) bei 50Hz¦60Hz Sound level (SPL / SWL) at 50Hz¦60Hz |  |  | 62.0 / 70.0 dB(A) 2) 3) | 59.0 / 67.0 dB(A) 2) 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trägheitsmoment Moment of inertia |  |  | 0,0049 kg m² |  |
| Lager AS ¦ BS Bearing DE ¦ NDE |  |  | 6205 2Z C3 | 6004 2Z C3 |
| Lagerlebensdauer / Bearing lifetime |  |  |  |  |
| L10mh FRad min bei Kupplungsbetrieb 50¦60Hz 1) |  |  | 40000 h | 32000 h |
| Nachschmiereinrichtung Regreasing device |  | Ohne Without |  |  |
| Schmiernippel Grease nipple |  |  | -/- |  |
| Art der Lagerung Type of bearing |  |  | Festlager DE (AS) Locating bearing DE |  |
| Kondenswasserlöcher Condensate drainage holes |  |  | Ohne Without |  |
| Äußere Erdungsklemme External earthing terminal |  |  | Ohne Without |  |
| Schwinggrößenstufe Vibration severity grade |  |  | A A |  |
| Wärmeklasse Thermal class |  |  | F F |  |
| Betriebsart Duty type |  |  | S1 |  |
| Drehrichtung Direction of rotation |  |  | bidirektional bidirectional |  |
| Gehäusematerial Frame material |  |  | Aluminium aluminum |  |
| Nettogewicht des Motors (IM B3) Net weight of the motor (IM B3) |  |  | 20 kg |  |
| Endanstrich Coating (paint finish) |  |  | Normalanstrich C2 Standard paint finish C2 |  |
| Farbe, Farbton Color, paint shade |  |  | RAL7030 |  |
| Motorschutz Motor protection | (A) ohne (Standard) (A) without (Standard) |  |  |  |
| Kühlart Method of cooling |  |  | IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt IC411 - self ventilated, surface cooled |  |

Anschlusskasten / Terminal box

| Klemmenkastenlage Terminal box position | oben top |
| --- | --- |
| Klemmenkastenmaterial Material of terminal box | Aluminium Aluminium |
| Klemmenkastentyp Type of terminal box | TB1 E00 |
| Gewinde Kontaktschraube Contact screw thread | 3XM4 |
| Max. Leiterquerschnitt Max. cross-sectional area | 4.0 mm2 |
| Hauptkabeleinführung Main cable entry | 1xM25x1.5 |
| Hauptkabelverschraubung Main cable gland | 1 Stopfen |

Sonderausführung / Special design

| L20 | Festlager DE (AS) Locating bearing, DE |
| --- | --- |