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	 Bemerkung / Remarks  


	Sicherer Bereich


	U
[V]Elektrische Daten /Electrical data
Branding-Disclaimer gilt

	Δ / Y
	f
[Hz]
	P
[kW]
	P
[hp]
	I
[A]
	n
[1/min]
	M
[Nm]
	η 3)
	cosφ 3)
	IA/IN
II/IN
	MA/MN
TI/TN
	MK/MN
TB/TN
	IE-CL

	
	
	
	
	
	
	
	
	4/4
	3/4
	2/4
	4/4
	3/4
	2/4
	
	
	
	

	Netzbetrieb (S1) / DOL duty (S1) - 155(F) nach 130(B)

	230
	Δ
	50
	1,50
	-/-
	5,50
	1445
	9,9
	85,3
	85,7
	84,4
	0,80
	0,73
	0,60
	7,3
	2,9
	3,5
	IE3

	[bookmark: _Hlk9849046]400
	Y
	50
	1,50
	-/-
	3,15
	1445
	9,9
	85,3
	85,7
	84,4
	0,80
	0,73
	0,60
	7,3
	2,9
	3,5
	IE3

	460
	Y
	60
	1,75
	-/-
	3,15
	1740
	9,6
	86,5
	86,7
	85,4
	0,80
	0,74
	0,62
	7,7
	2,9
	3,7
	IE3

	460
	Y
	60
	1,50
	-/-
	2,85
	1755
	8,2
	86,5
	86,6
	84,7
	0,77
	0,69
	0,57
	8,6
	3,4
	4,3
	IE3

	IM B5 / IM 3001
	
	FS 90 L
	
	IP55
	UKCA
	IEC/EN 60034
	IEC, DIN, ISO, VDE, EN
	 
	

	[bookmark: _Hlk11307205]Umgebungsbedingungen / Environmental conditions :  -20 °C - +40 °C  /  1000 m
	Festbremszeit (warm / kalt) / Locked rotor time (hot / cold) : 17.60 s | 21.80 s







 Datenblatt für Drehstrom-Käfigläufermotoren 

 Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors

 Motor Typ /  Motor type : 1AV3094B				 GP - 90 L - IM B5 - 4p




	 IA/IN = Anzugsstrom / Bemessungsstrom
MA/MN = Anzugsmoment / Bemessungsmoment
	1) L10mh nach DIN ISO 281 10/2010
2) bei Bemessungsleistung / bei voller Last
	3) Nur gültig für DOL Betrieb mit fester Drehzahl im Kühlbetrieb IC411

	MK/MN = Kippmoment / Bemessungsmoment
	
	

	Die Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieser Norm, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. / Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for payment of damages. All rights created by patent grant or registration of a utility model or design patent are reserved.

	Verantwortliche Abteilung
	Technische Referenz
	Erstellt von
	Genehmigt von
	Technische Änderungen vorbehalten! Es könnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.
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	 Mechanische Daten / Mechanical data





	IA/IN = Anzugsstrom / Bemessungsstrom
MA/MN = Anzugsmoment / Bemessungsmoment
	1) L10mh nach DIN ISO 281 10/2010
2) bei Bemessungsleistung / bei voller Last
	3) Nur gültig für DOL Betrieb mit fester Drehzahl im Kühlbetrieb IC411

	MK/MN = Kippmoment / Bemessungsmoment
	
	

	Die Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieser Norm, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. / Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for payment of damages. All rights created by patent grant or registration of a utility model or design patent are reserved.

	Verantwortliche Abteilung
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	Erstellt von
	Genehmigt von
	Technische Änderungen vorbehalten! Es könnte Unterschiede zwischen Datenblatt und Leistungsschild geben.
	

	IN LV
	
	IPC
	
	
	

	 [image: ]
	Dokumenttyp
	Dokumentstatus
	

	
	Technisches Datenblatt
	Freigegeben
	

	
	Dokumenttitel
	Dokumentnummer
	

	
	1TZ9003-0EB42-2FA4-Z
L20
	TDS-260504-145521
	

	Intern
	
	Revision
	Erstelldatum
	Sprache
	Seite

	
	
	AA
	2026-05-04
	de/en
	1/2



	[bookmark: _Hlk2098079]Schallpegel (LpA / LwA) bei 50Hz|60Hz
Sound level (SPL / SWL) at 50Hz|60Hz 
	62.0 / 70.0 dB(A) 2) 3)
	59.0 / 67.0 dB(A) 2) 3)

	Trägheitsmoment
Moment of inertia
	0,0049 kg m²

	Lager AS | BS
Bearing DE | NDE
	6205 2Z C3
	6004 2Z C3

	Lagerlebensdauer / Bearing lifetime

	L10mh FRad min bei Kupplungsbetrieb  50|60Hz 1)
	40000 h
	32000 h

	Nachschmiereinrichtung
Regreasing device
	Ohne
Without

	Schmiernippel
Grease nipple
	-/-

	Art der Lagerung
Type of bearing
	Festlager DE (AS)
Locating bearing DE

	Kondenswasserlöcher
Condensate drainage holes
	Ohne
Without

	Äußere Erdungsklemme
External earthing terminal
	Ohne
Without

	Schwinggrößenstufe
Vibration severity grade
	A
A

	Wärmeklasse
Thermal class
	F
F

	Betriebsart
Duty type
	S1

	Drehrichtung
Direction of rotation
	bidirektional
bidirectional

	Gehäusematerial
Frame material
	Aluminium
aluminum

	Nettogewicht des Motors (IM B3)
Net weight of the motor (IM B3)
	20 kg

	Endanstrich
Coating (paint finish)
	Normalanstrich C2
Standard paint finish C2

	Farbe, Farbton
Color, paint shade
	RAL7030

	Motorschutz
Motor protection
	(A) ohne (Standard)
(A) without (Standard)

	Kühlart
Method of cooling
	IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt
IC411 - self ventilated, surface cooled




	 Anschlusskasten / Terminal box 



	[bookmark: _Hlk20906389]Klemmenkastenlage
Terminal box position
	oben
top

	Klemmenkastenmaterial
Material of terminal box
	Aluminium
Aluminium

	Klemmenkastentyp
Type of terminal box
	TB1 E00

	Gewinde Kontaktschraube
Contact screw thread
	3XM4

	Max. Leiterquerschnitt
Max. cross-sectional area
	4.0 mm2

	Hauptkabeleinführung
Main cable entry
	1xM25x1.5

	Hauptkabelverschraubung
Main cable gland
	1 Stopfen

	







	 Sonderausführung / Special design




	


	L20
	Festlager DE (AS)
Locating bearing, DE 
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