| Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no. | Item-Nr. / Item-No. | Angebots-Nr. / Offer no. |
| --- | --- | --- |
| Auftrags-Nr. / Order no. | Komm.-Nr. / Consignment no. | Projekt / Project |
| Bemerkung / Remarks |  |  |
|  |  | Safe Area |
| Elektrische Daten / Electrical data |  | -/- |

Branding-Disclaimer gilt

| U [V] | Δ / Y | f [Hz] | P [kW] | P [hp] |  | I [A] |  | n [1/min] |  | M [Nm] | η 3) |  |  | cosφ 3) |  |  | IA/IN II/IN | MA/MN TI/TN | MK/MN TB/TN | IE-CL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 |  |  |  |  |
| Netzbetrieb (S1) / DOL duty (S1) - 155(F) nach 130(B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Δ | 50 | 2,20 | -/- |  | 8,70 |  | 970 |  | 21,5 | 84,3 | 85,0 | 83,9 | 0,75 | 0,68 | 0,55 | 5,6 | 2,2 | 2,8 | IE3 |
| 400 | Y | 50 | 2,20 | -/- |  | 5,00 |  | 970 |  | 21,5 | 84,3 | 85,0 | 83,9 | 0,75 | 0,68 | 0,55 | 5,6 | 2,2 | 2,8 | IE3 |
| IM B5 / IM 3001 |  |  | FS 112 M |  |  |  | IP55 |  | UKCA |  | IEC/EN 60034 |  | IEC, DIN, ISO, VDE, EN |  |  |  |  |  |  |  |
| Umgebungsbedingungen / Environmental conditions : -20 °C - +40 °C / 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Festbremszeit (warm / kalt) / Locked rotor time (hot / cold) : 26,9 s ¦ 35 s |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mechanische Daten / Mechanical data

| Schallpegel (LpA / LwA) bei 50Hz¦60Hz Sound level (SPL / SWL) at 50Hz¦60Hz |  |  | 65 / 74 dB(A) 2) 3) | 65 / 77 dB(A) 2) 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trägheitsmoment Moment of inertia |  |  | 0,0170 kg m² |  |
| Lager AS ¦ BS Bearing DE ¦ NDE |  |  | 6306 2Z C3 | 6306 2Z C3 |
| Lagerlebensdauer / bearing lifetime |  |  |  |  |
| L10mh FRad min bei Kupplungsbetrieb 50¦60Hz 1) L10mh FRad min for coupling operation 50¦60Hz 1) |  |  | 40000 h | 32000 h |
| Nachschmiereinrichtung Regreasing device |  | ohne Without |  |  |
| Schmiernippel Grease nipple |  |  | -/- |  |
| Art der Lagerung Type of bearing |  |  | Festlager NDE (BS) Locating bearing NDE |  |
| Kondenswasserlöcher Condensate drainage holes |  |  | Ohne Without |  |
| Äußere Erdungsklemme External earthing terminal |  |  | Ohne Without |  |
| Schwinggrößenstufe Vibration severity grade |  |  | A A |  |
| Wärmeklasse Thermal class |  |  | F F |  |
| Betriebsart Duty type |  |  | S1 |  |
| Drehrichtung Direction of rotation |  |  | bidirektional bidirectional |  |
| Gehäusematerial Frame material |  |  | Aluminium aluminum |  |
| Nettogewicht des Motors (IM B3) Net weight of the motor (IM B3) |  |  | 34 kg |  |
| Endanstrich Coating (paint finish) |  |  | Normalanstrich C2 Standard paint finish C2 |  |
| Farbe, Farbton Color, paint shade |  |  | RAL7030 |  |
| Motorschutz Motor protection | (A) ohne (Standard) (A) without (Standard) |  |  |  |
| Kühlart Method of cooling |  |  | IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt IC411 - self ventilated, surface cooled |  |

Anschlusskasten / Terminal box

| Klemmenkastenlage Terminal box position | oben top |
| --- | --- |
| Klemmenkastenmaterial Material of terminal box | Aluminium Aluminium |
| Klemmenkastentyp Type of terminal box | TB1 F00 |
| Gewinde Kontaktschraube Contact screw thread | M4 |
| Max. Leiterquerschnitt Max. cross-sectional area | 4 mm2 |
| Kabeldurchmesser von ... bis ... Cable diameter from ... to ... | 11 mm - 21 mm |
| Kabeleinführung Cable entry | 2xM32x1,5 |
| Kabelverschraubung Cable gland | 2 Stopfen 2 plugs |

Sonderausführung / Special design

| L21 | Festlager NDE (BS) Locating (fixed) bearing, NDE |
| --- | --- |
| L25 | Beidseitig verstärktes Lager für DE (AS) und NDE (BS), Lagergrösse 63 Double sides reinforced bearings for DE and NDE, Type 63 |

Branding-Disclaimer gilt