| Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no. | Item-Nr. / Item-No. | Angebots-Nr. / Offer no. |
| --- | --- | --- |
| Auftrags-Nr. / Order no. | Komm.-Nr. / Consignment no. | Projekt / Project |
| Bemerkung / Remarks |  |  |
|  |  | Safe Area |
| Elektrische Daten / Electrical data |  | -/- |

Branding-Disclaimer gilt

| U [V] | Δ / Y | f [Hz] | P [kW] | P [hp] |  | I [A] |  | n [1/min] |  | M [Nm] | η 3) |  |  | cosφ 3) |  |  | IA/IN II/IN | MA/MN TI/TN | MK/MN TB/TN | IE-CL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 |  |  |  |  |
| Netzbetrieb (S1) / DOL duty (S1) - 155(F) nach 130(B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Δ | 50 | 18,50 | -/- |  | 35,00 |  | 1470 |  | 120,0 | 92,6 | 93,1 | 92,9 | 0,82 | 0,77 | 0,68 | 7,2 | 2,5 | 3,3 | IE3 |
| 690 | Y | 50 | 18,50 | -/- |  | 20,50 |  | 1470 |  | 120,0 | 92,6 | 93,1 | 92,9 | 0,82 | 0,77 | 0,68 | 7,2 | 2,5 | 3,3 | IE3 |
| 460 | Δ | 60 | 21,30 | -/- |  | 35,00 |  | 1770 |  | 115,0 | 92,4 | 92,8 | 92,4 | 0,83 | 0,79 | 0,70 | 7,2 | 2,4 | 3,2 | IE2 |
| 460 | Δ | 60 | 18,50 | -/- |  | 30,50 |  | 1775 |  | 100,0 | 93,6 | 93,6 | 92,7 | 0,81 | 0,74 | 0,62 | 8,7 | 2,6 | 3,8 | IE3 |
| IM B5 / IM 3001 |  |  | FS 180 M |  |  |  | IP55 |  | UKCA |  | IEC/EN 60034 |  | IEC, DIN, ISO, VDE, EN |  |  |  |  |  |  |  |
| Umgebungsbedingungen / Environmental conditions : -20 °C - +40 °C / 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Festbremszeit (warm / kalt) / Locked rotor time (hot / cold) : 28,7 s ¦ 41,6 s |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mechanische Daten / Mechanical data

| Schallpegel (LpA / LwA) bei 50Hz¦60Hz Sound level (SPL / SWL) at 50Hz¦60Hz |  |  | 66 / 73 dB(A) 2) 3) | 68 / 75 dB(A) 2) 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trägheitsmoment Moment of inertia |  |  | 0,1300 kg m² |  |
| Lager AS ¦ BS Bearing DE ¦ NDE |  |  | 6310 C3 | 6310 C3 |
| Lagerlebensdauer / bearing lifetime |  |  |  |  |
| L10mh FRad min bei Kupplungsbetrieb 50¦60Hz 1) L10mh FRad min for coupling operation 50¦60Hz 1) |  |  | 40000 h | 32000 h |
| Nachschmierfrist/-menge AS ¦ BS Relubrication interval/quantity DE ¦ NDE |  |  | 15 g ¦ 15 g 8000 h |  |
| Schmiermittel Lubricants |  |  | Unirex N3 |  |
| Nachschmiereinrichtung Regreasing device |  | mit With |  |  |
| Schmiernippel Grease nipple |  |  | M10x1 DIN 3404 A |  |
| Art der Lagerung Type of bearing |  |  | Festlager NDE (BS) Locating bearing NDE |  |
| Kondenswasserlöcher Condensate drainage holes |  |  | Mit (standard) With (standard) |  |
| Äußere Erdungsklemme External earthing terminal |  |  | Mit (Standard) With (standard) |  |
| Schwinggrößenstufe Vibration severity grade |  |  | A A |  |
| Wärmeklasse Thermal class |  |  | F F |  |
| Betriebsart Duty type |  |  | S1 |  |
| Drehrichtung Direction of rotation |  |  | bidirektional bidirectional |  |
| Gehäusematerial Frame material |  |  | Grauguss cast iron |  |
| Nettogewicht des Motors (IM B3) Net weight of the motor (IM B3) |  |  | 165 kg |  |
| Endanstrich Coating (paint finish) |  |  | Normalanstrich C2 Standard paint finish C2 |  |
| Farbe, Farbton Color, paint shade |  |  | RAL7030 |  |
| Motorschutz Motor protection | (B) 3 Kaltleiter PTC - für Abschaltung (2 Klemmen) (B) 3 PTC thermistors - for tripping (2 terminals) |  |  |  |
| Kühlart Method of cooling |  |  | IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt IC411 - self ventilated, surface cooled |  |

Anschlusskasten / Terminal box

| Klemmenkastenlage Terminal box position | oben top |
| --- | --- |
| Klemmenkastenmaterial Material of terminal box | Grauguss cast iron |
| Klemmenkastentyp Type of terminal box | TB1 J01 |
| Gewinde Kontaktschraube Contact screw thread | M5 |
| Max. Leiterquerschnitt Max. cross-sectional area | 16 mm2 |
| Kabeldurchmesser von ... bis ... Cable diameter from ... to ... | 19 mm - 28 mm |
| Kabeleinführung Cable entry | 2xM40x1,5-1xM16x1,5 |
| Kabelverschraubung Cable gland | 3 Stopfen 3 plugs |

Sonderausführung / Special design

| L23 | Nachschmiereinrichtung Regreasing system |
| --- | --- |
| L25 | Beidseitig verstärktes Lager für DE (AS) und NDE (BS), Lagergrösse 63 Double sides reinforced bearings for DE and NDE, Type 63 |
| M11 | Leistungsschild aus nichtrostendem Stahl Stainless steel rating plate |

Branding-Disclaimer gilt