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SPECIFICA TECNICA

Pos.1)    sostituzione vecchio modello GLOBTOP con versione attuale e perfettamente intercambiabile 

nr.2
Custodia GLOBTOP serie CF mod. CFIB in lega d’alluminio (rame≤ 0,1%), con indicatore di posizione aperto/chiuso per valvole rotative

· Certificazione ATEX (BVI 19 ATEX 0006): 
   Ex II 2 GD – Ex db IIC T6/T5/T4  Ex tb IIIC T85/T100/T135°C (Tamb.  da -50°C a +60/+80/+100°C)


- Certificazione IECEx (IECEX EPS 17.0057): 
   Ex db IIC T6/T5/T4 Gb, tb IIIC T85/T100/T135°C Db  (Tamb.  da -50°C a +60/+80/+100°C) 
- Ingresso cavi :  n. 3 fori da 3/4“ npt-f


- Morsettiera: 12 morsetti  termoplastici con 25%FV senza alogeni - autoestinguenti V0; 

 
- Trattamento superficiale: cromatazione (conforme alle MIL5541 classe1A)+ verniciatura poliestere ( RAL7000 )

 ( massima resistenza agli agenti chimici e atmosferici )

- Indicatore di posizione : cupola tridimensionale colore rosso-verde


- Alberino : accoppiamento namur - materiale inox 316


- Ogni custodia é dotata di nr 2  GO  SWITCH con le seguenti caratteristiche :
- finecorsa magnetico  serie 30 Mod. 35 Hermetic di tipo passivo (senza alimentazione e senza contatti reed)

- contatto meccanico (snap action & dry contact): SPDT   dorato  in argento-cadmio ; ermetico 


- portata contatto : 4A c.a 120V c.a. , 2A c.a240V c.a. e 3A cc 24V c.c. carico resistivo


- distanza sensibile : 3 mm. (con riscontro ferroso)


- differenziale (isteresi) :  3 mm. (con riscontro ferroso)


- tempo di risposta : 8 millisecondi


- temperatura di lavoro : vedi T.amb. di certificazione custodia 


- involucro : rame  laccato nero ( versione base )


- nr.4 conduttori di collegamento isolati in PVC 105°C


- CODICE prodotto: CFIB- 2- MA- 35H- E1- 0- 0P 

NOTE: quanto offerto sostituisce il codice CFIB - 2 - MA - 35 - ET-0-0P non più in produzione. La Custodia mod. CFIB offerta è perfettamente intercambiabile con la precedente versione e non richiede nessun tipo di adattamento meccanico-elettrico. Le differenze sono:

1) La sigillatura uscita cavi dal finecorsa mod 35 che passa dalla versione sigillata alla versione ermetica   dell’attuale modello 35H.

2) La custodia passa dai 2 ai 3 ingressi cavi

3) Allineamento ATEX alle normative attualmente in vigore + Certificazione IECEX 
POS.2) 
RICAMBI  per sostituzione cupola cod. CF-V0/A non più disponibile

nr.2
coperchio  GLOBTOP serie CF mod. CFIB in lega d’alluminio (rame≤ 0,1%), con indicatore di posizione aperto/chiuso per valvole rotative.


Cod. KIT ricambio coperchio  : CFIB-0/A/1
Nr.2
Ricambio CUPOLA a 4 fermi per GLOBTOP 


- CODICE KIT :  CF-V0/A1  
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