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                                                                          我们以激情追求卓越
沪制01080001号                 以卓越体现品牌
上海远仪控制器厂有限公司制造

	YWK-100 

压力控制器
YWK-100压力控制器采用波纹管式的传器，可用于空气蒸汽等中性气体和水、致冷剂、油等液体介质，控制器的设定值可调，调节范围0`2MPa,控制器壳体用铸铝，为防水型。
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	· 主要技术性能
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	工作黏度：

外壳防护等级：

环境温度：

介质温度：

抗振性能：

重复性误差：

触点容量：
	<1×10-3m2/s

IP65

-25~＋55℃

0~﹢95℃
Max40m/s2 
≤1.5% 
Vmax=380VAC

Imax=6A(阻性)

Pmax=600VA
	
	

	
	
	单刀双掷微动开关作用过程

接线端1-3

压力上升至上切换值时接通

接线端1-2

压力上升至上切换值时断开
	双断点桥式微动开关作用过程

接线端1-2

压力上升至上切换值时接通

接线端1-3

压力上升至上切换值时断开


· 规格
· 切换差不可调（单刀双掷微动开关）
	设定值调节范围MAa
	切换差不大于MPa
	最大允许压力MPa
	开关切换次数
	压力传感材料
	接口内螺纹
	外形尺寸图号

	
	
	
	
	外壳
	波纹管
	
	

	0…0.1
	0.003
	1.2
	20
	Hpb

59-1黄铜
	1Gr18Ni9Ti不锈钢
	G1/4″
	01

	0…0.2
	0.004
	1.2
	20
	
	
	G1/4″
	01

	0.02…0.4
	0.008
	1.2
	20
	
	
	G1/4″
	01

	0.02…0.6
	0.01
	1.2
	20
	
	
	G1/4″
	01

	0.03…0.8
	0.012
	1.8
	20
	
	
	G1/4″
	01

	0.03…1.0
	0.015
	2.0
	20
	
	
	G1/4″
	01

	0.05…1.6
	0.025
	2.5
	20
	
	
	G1/4″
	01

	0.05…2.0
	0.03
	3.5
	20
	
	
	G1/4″
	01


· 切换差可调（单刀双掷微动开关）
	设定调节范围MPa
	切换差调节范围MPa
	最大允许压力*MPa
	开关切换次数 次/分
	压力传感材料
	接口内螺纹
	外形尺寸图号

	
	
	
	
	外壳
	波纹管
	
	

	0…0.1
	0.008…0.03
	1.2
	20
	Hpb59-1黄铜
	1Cr18Ni9Ti不锈钢
	G1/4＂
	01

	0…0.2
	0.01…0.08
	1.2
	20
	
	
	G1/4＂
	01

	0.02…0.4
	0.025…0.12
	1.2
	20
	
	
	G1/4＂
	01

	0.02…0.6
	0.03…0.15
	1.2
	20
	
	
	G1/4＂
	01

	0.03…0.8
	0.04…0.2
	1.8
	20
	
	
	G1/4＂
	01

	0.03…1.0
	0.05…0.25
	2.0
	20
	
	
	G1/4＂
	01

	0.05…1.6
	0.08…0.3
	2.5
	20
	
	
	G1/4＂
	01

	0.05…2.0
	0.12…0.5
	3.5
	20
	
	
	G1/4＂
	01


· 切换差可调（双断点桥式微动开关）
	01设定调节范围MPa
	切换差调节范围MPa
	最大允许压力*MPa
	开关切换次数 次/分
	压力传感材料
	接口内螺纹
	外形尺寸图号

	
	
	
	
	外壳
	波纹管
	
	

	0…0.1
	0.015…0.03
	1.2
	20
	Hpb59-1黄铜
	1Cr18Ni9Ti不锈钢
	G1/4＂
	01

	0…0.2
	0.018…0.08
	1.2
	20
	
	
	G1/4＂
	01

	0.02…0.4
	0.035…0.12
	1.2
	20
	
	
	G1/4＂
	01

	0.02…0.6
	0.04…0.15
	1.2
	20
	
	
	G1/4＂
	01

	0.03…0.8
	0.06…0.2
	1.8
	20
	
	
	G1/4＂
	01

	0.03…1.0
	0.07…0.25
	2.0
	20
	
	
	G1/4＂
	01

	0.05…1.6
	0.10…0.3
	2.5
	20
	
	
	G1/4＂
	01

	0.05…2.0
	0.15…0.5
	3.5
	20
	
	
	G1/4＂
	01


*   在实际工作中，即时短暂的压力峰值也不能超过此值。
· 设定值的调整

不可调切换差的控制器设定值的调整

 [例]：选用设定值调节范围0.03…0.8MPa的控制器要求将压力上升至0.6MPa发出触点信号，其操作步骤如下：
· 打开设定值调节螺杆上面的盖板，将产品旋入压力校验台的螺纹接口上，注意必须用扳手夹持传感器的平面部分。

· 打开前盖，将电缆导线接入微动开关的接线片上，电缆的另一头接上万用表。

· 将压力加至0.6MPa，此值可从标准压力计中读出。

· 顺时针旋转设定值调节螺杆，直至开关触点在0.6MPa除切换。
· 调节压力校验台的压力在0.6MPa上下来回变化，检验压力上升时触点切换至是否是0.6MPa，此值即为要设定的上切换值，其对应的下切换值应是0.6MPa减去切换差0.021MPa（左右），即为0.588MPa（左右），最后盖上设定值调节螺杆上的盖板。

可调切换查的控制器设定值的调节
 [例]：选用设定值调节范围0.03…0.8MPa的控制器，要求将压力上升至0.6MPa发出触点信号，压力下降至0.5MPa时触点返回，其操作步骤如下：
· 打开设定值调节螺杆上面的盖板，将产品旋入压力校验台的螺纹接口上，注意必须用扳手夹持传感器的平面部分。
· 打开前盖，将电缆导线接入微动开关的接线片上，电缆的另一头接上万用表。

· 将压力加至0.5MPa，此值可以从标准压力计读出。

· 先调下切换值，顺时针旋动设定值调节螺杆，直至开关触点在0.5MPa处切换。

· 再逆时针旋动切换差调节螺钉，使切换差从最小开始增大，直至压力上升至0.6MPa触点动作。

· 调节压力校验台的压力在0.45-0.65MPa范围来回变化，检验压力上升时触点切换值是否是0.6MPa，此值即为要设定的上切换值，检验压力下降时，触点的切换值是否是0.5MPa,此值为要设定的下切换值，最后盖上设定值调节螺杆上面的盖板。

· 选用和安装
· 选用控制器，最好使预定的设定值位于控制器设定值调节范围的中间部分，一般为调节范围20%-80%。
· 控制器若要安装在室外时，应给予足够的防护，以免环境温度的剧烈变化，阳光直接辐射，腐蚀性气体或水的渗入。

· 对于有压力峰值及脉冲压力的受控制液体介质，可在控制器接口上安装一个压力冲击阻尼器，以消除不利影响。

· 通断电流不能大于额定值。

· 打开前盖，将控制器垂直安装在仪表板上，严禁用手拨动或用工具碰撞控制器中的零部件，以防改变性能。

· 管道接头旋入传感器内深度不可超过12mm。

· 外形及安装尺寸                           单位：mm
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销售部：021-56983311   56325599   69927271  传真：021-69927273
生产地址：上海市嘉定区南翔镇顺达路300弄46号  电话总机：021-69927271  邮编：201802
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