| Client order no. / Kunden-Auftrags-Nr. | Item-No. / Item-Nr. | Offer no. / Angebots-Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Order no. / Auftrags-Nr. | Consignment no. / Komm.-Nr. | Project / Projekt |  |
| Remarks / Bemerkung |  |  |  |
| Electrical data / Elektrische Daten |  |  | Safe Area |

| U [V] | Δ / Y | f [Hz] | P [kW] | P [hp] |  | I [A] |  | n [1/min] |  | M [Nm] | η 3) |  |  | cosφ 3) |  |  | IA/IN II/IN | MA/MN TI/TN | MK/MN TB/TN | IE-CL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 |  |  |  |  |
| DOL duty (S1) / Netzbetrieb (S1) - 155(F) to 130(B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Δ | 50 | 0.75 | -/- |  | 2.70 |  | 2850 |  | 2.5 | 80.7 | 82.2 | 81.9 | 0.86 | 0.82 | 0.73 | 6.2 | 2.6 | 3.0 | IE3 |
| 400 | Y | 50 | 0.75 | -/- |  | 1.56 |  | 2850 |  | 2.5 | 80.7 | 82.2 | 81.9 | 0.86 | 0.82 | 0.73 | 6.2 | 2.6 | 3.0 | IE3 |
| 460 | Y | 60 | 0.86 | -/- |  | 1.63 |  | 3450 |  | 2.4 | 77.0 | 78.0 | 77.2 | 0.86 | 0.82 | 0.73 | 6.4 | 2.6 | 3.1 | IE3 |
| 460 | Y | 60 | 0.75 | -/- |  | 1.45 |  | 3480 |  | 2.0 | 77.0 | 77.2 | 75.7 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 7.1 | 3.0 | 3.6 | IE3 |
| IM B3 / IM 1001 |  |  | FS 80 M |  |  |  | IP55 |  | UKCA |  | IEC/EN 60034 |  | IEC, DIN, ISO, VDE, EN |  |  |  |  |  |  |  |
| Environmental conditions / Umgebungsbedingungen : -20 °C - +40 °C / 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Locked rotor time (hot / cold) / Festbremszeit (warm / kalt) : 21.2 s ¦ 27.9 s |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mechanical data / Mechanische Daten

| Sound level (SPL / SWL) at 50Hz¦60Hz Schallpegel (LpA / LwA) bei 50Hz¦60Hz |  |  | 60 / 71 dB(A) 2) 3) | 64 / 75 dB(A) 2) 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment of inertia Trägheitsmoment |  |  | 0.0011 kg m² |  |
| Bearing DE ¦ NDE Lager AS ¦ BS |  |  | 6004 2Z C3 | 6004 2Z C3 |
| bearing lifetime / Lagerlebensdauer |  |  |  |  |
| L10mh FRad min for coupling operation 50¦60Hz 1) L10mh FRad min bei Kupplungsbetrieb 50¦60Hz 1) |  |  | 40000 h | 32000 h |
| Regreasing device Nachschmiereinrichtung |  | Without ohne |  |  |
| Grease nipple Schmiernippel |  |  | -/- |  |
| Type of bearing Art der Lagerung |  |  | Locating bearing DE Festlager DE (AS) |  |
| Condensate drainage holes Kondenswasserlöcher |  |  | Without Ohne |  |
| External earthing terminal Äußere Erdungsklemme |  |  | Without Ohne |  |
| Vibration severity grade Schwinggrößenstufe |  |  | A A |  |
| Thermal class Wärmeklasse |  |  | F F |  |
| Duty type Betriebsart |  |  | S1 |  |
| Direction of rotation Drehrichtung |  |  | bidirectional bidirektional |  |
| Frame material Gehäusematerial |  |  | aluminum Aluminium |  |
| Net weight of the motor (IM B3) Nettogewicht des Motors (IM B3) |  |  | 11 kg |  |
| Coating (paint finish) Endanstrich |  |  | Standard paint finish C2 Normalanstrich C2 |  |
| Color, paint shade Farbe, Farbton |  |  | RAL7030 |  |
| Motor protection Motorschutz | (B) 1 PTC thermistor - for tripping (2 terminals) (B) 1 Kaltleiter PTC - für Abschaltung (2 Klemmen) |  |  |  |
| Method of cooling Kühlart |  |  | IC411 - self ventilated, surface cooled IC411 - Eigenbelüftet Oberflächengekühlt |  |

Terminal box / Anschlusskasten

| Terminal box position Klemmenkastenlage | top oben |
| --- | --- |
| Material of terminal box Klemmenkastenmaterial | Aluminium Aluminium |
| Type of terminal box Klemmenkastentyp | TB1 E00 |
| Contact screw thread Gewinde Kontaktschraube | M4 |
| Max. cross-sectional area Max. Leiterquerschnitt | 1.5 mm2 |
| Cable diameter from ... to ... Kabeldurchmesser von ... bis ... | 9 mm - 17 mm |
| Cable entry Kabeleinführung | 1xM25x1,5-1xM16x1,5 |
| Cable gland Kabelverschraubung | 2 plugs 2 Stopfen |

Special design / Sonderausführung

| L20 | Locating bearing, DE Festlager DE (AS) |
| --- | --- |